- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. 	Karta tytułowa

2. 	Spis zawartości opracowania

3. 	Spis rysunków

4. 	Część opisowa projektu wykonawczego

5.	Zestawienie stali.

6.		Rysunki.

3. 	Spis rysunków:

PW.2/100 	Rzut fundamentów	1:100

PW.2/101 	Przekroje fundamentów	1:20

PW.2/200 	Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnicą	1:100

PW.2/201 	Schody Sch1/-1	1:20

PW.2/202	Płyta Pł1/-1	1:50

PW.2/203	Płyta Pł2/-1 i Pł3/-1	1:20

PW.2/300 	Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem	1:100

PW.2/301	Wzmocnienie Wzm1/0	1:20

PW.2/302	Schody Sch1/0	1:20

PW.2/303	Schody Sch2/0	1:20

PW.2/304	Płyta Pł1/0 i Pł2/0	1:50

PW.2/400 	Konstrukcja piętra oraz stropu nad piętrem	1:100

PW.2/401	Podciąg P1/1	1:20

PW.2/402	Podciąg P2/1	1:20

PW.2/403	Schody Sch1/1	1:20

PW.2/404	Schody Sch2/1	1:20

PW.2/405	Schody Sch3/1	1:20

PW.2/406	Płyta Pł1/1 i Pł2/1	1:50

PW.2/500 	Konstrukcja poddasza oraz stropu nad poddaszem	1:100

4.0 OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

  - Podstawa opracowania:

    - Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczeń na parterze budynku szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej SP WSZ w Szczecinie wykonany przez arch. Grażynę Stojek w marcu 2017 roku.

    - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463).

  - Zakres opracowania

Konstrukcję zaprojektowano według metody stanów granicznych nośności i użytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 – 	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001 – 	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 – 	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-81/B-03020 – 	Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 – 	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN–B-03264.2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH:

  - FUNDAMENTY:

    - Fundamenty istniejące

Interwencji nie projektuje się.

    - Fundamenty projektowane

Pod projektowanymi słupami stalowymi zaprojektowano monolityczne stopy żelbetowe. Stopy należy wykonać z betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S).

Przy wykonywaniu fundamentów należy zwrócić uwagę aby były posadowione  na gruncie rodzimym. Bezwzględnie należy usunąć warstwę nasypów oznaczonych w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn. Jeżeli po wykonaniu wykopu pod fundamenty stwierdzi się w wykopie grunt nasypowy, oznaczony w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to należy go usunąć i poziom posadowienia regulować grubością zagęszczonej podsypki żwirowej lub warstwą chudego betonu (C8/10). Fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu C8/10.

Izolacje fundamentów wykonać zgodnie z projektem arch.

UWAGA: W przypadku napotkania elementów konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji.

  - ŚCIANY:

    - Ściany istniejące:

Murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap.

Wszystkie wybicia otworów drzwiowych należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku szczegółowych informacji, lub napotkania w istniejących ścianach elementów konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualną awarią, przerwać prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji.

Wyburzenia ścian działowych należy prowadzić starannie w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia elementów konstrukcyjnych. Przed przystąpieniem do wyburzeń konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć.

UWAGA: Przed przystąpieniem do wyburzeń i montażem nadproży i podciągów, należy wykonać odkrywki istniejących stropów i skontaktować się z projektantem.

    - Projektowane ściany działowe:

Nowe ściany działowe zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm. Wymagana odporność ogniowa ścian działowych – EI 30, odporność ogniowa ścian obudowujących klatkę schodową – REI 60. Nowe ściany działowe obudowujące gabinety, w których do badań będą wykorzystywane promienie rtg, zaprojektowano z płyt GK grubości 12 cm, na stelażu metalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej. Od strony gabinetów RTG zastosowano płyty z blachą ołowianą, wymaganą grubość ołowiu zaznaczono na rysunku.

    - Zamurowania:

Zamurowania w istniejących ścianach działowych należy wykonać z cegły dziurawki.

Zamurowania w istniejących ścianach nośnych - z cegły pełnej na zaprawie cem.-wapiennej marki 5 (MPa), wymagana odporność ogniowa REI 60. Mur istniejący i projektowany łączyć na strzępia.

  - SŁUPY:

Zaprojektowano słupy stalowe z rur kwadratowych Rk100x5 ze stali S235JR. Słupy należy posadowić na stopach fundamentowych poprzez blachę podstawy gr. 15mm. Blachę należy kotwić do stopy za pomocą kotew wklejanych M12 kl. 5.8. Kotwy należy wklejać na głębokość min. 15cm wg wytycznych producenta systemu wklejania. Zaleca się zastosowanie systemu firmy, np. HILTI, KOELNER lub równoważnej.

  - NADPROŻA I PODCIĄGI:

Podciągi monolityczne żelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S). Nadproża żelbetowe prefabrykowane z belek strunobetonowych, np. NSB71 lub równoważne.

Nadproża i podciągi z elementów stalowych walcowanych – stal S235JR. Ilość belek stalowych, ich wielkość przedstawiono na rysunkach zestawieniowych. Belki opierać na poduszkach betonowych z betonu C20/25 grubości min. 20cm na głębokości 25cm. Obudowane płytami GKF w kompletnym systemie (odporność ogniowa obudowy EI 60) do uzyskania klasy odporności ogniowej R 60.

Kolejność wykonywania robót w części istniejącej:

  - Podstemplować istniejący strop;

  - Wykuć otwory w ścianie umożliwiające wykonanie poduszek betonowych;

  - Wykuć poziomą bruzdę na głębokość ½ grubości ściany o wysokości umożliwiającej założenie   belki stalowej;

  - Założyć  belkę stalową, przestrzeń między belką a murem wypełnić  warstwą zaprawy  szybkowiążącej bezskurczowej, wbijając dodatkowo kliny stalowe; Aby zapewnić dostateczną przyczepność tynku zalecane jest owinięcie dwuteowników siatką stalową.

  - Wykuć poziomą bruzdę na głębokość ½ grubości ściany z drugiej strony muru;

  - Założyć belkę stalową przestrzeń między belką a murem wypełnić  warstwą zaprawy  szybkowiążącej, wbijając dodatkowo kliny stalowe. Aby zapewnić dostateczną przyczepność tynku zalecane jest owinięcie dwuteowników siatką stalową.

  - Belki stalowe połączyć za pomocą śrub M16 kl. 5.8 co 50 cm, stosując tuleje dystansowe. Stosować nie mniej niż dwie śruby w każdym nadprożu.

  - Wykuć otwór w ścianie do projektowanego wymiaru.

  - Zdemontować stemplowanie

Uwaga: Elementy stalowe zamawiać po uprzednim sprawdzeniu ich wymiarów na budowie.

W przypadku braku szczegółowych informacji, lub napotkania w istniejących ścianach elementów konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualną awarią, przerwać prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji.

Wyburzenia ścian działowych należy prowadzić starannie w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.

  - STROPY NAD PIWNICĄ:

Istniejące stropy gęstożebrowe z pustaków żużlobetonowych o gr. 15cm o rozstawie 45cm oraz masywne stropy żelbetowe.

Pod pomieszczeniami z urządzeniami medycznymi projektuje się wzmocnienie stropu za pomocą podparcia belkami stalowymi ze stali S235JR. Wielkość i ilość belek wg rys. złożeniowych. Pozostałe puste przestrzenie między istniejącym stropem a belką stropową należy wypełnić warstwą zaprawy szybkowiążącej.

Otwory w stropach masywnych należy zaślepić za pomocą płyty żelbetowej gr. 12cm.

UWAGA: Wzmocnienie pod urządzenie TK może ulec zmianie po dokonaniu wyboru konkretnego sprzętu medycznego przez inwestora.

UWAGA: Otwory w stropach masywnych po wyburzonych kominach należy zaślepiać za pomocą płyty żelbetowej.

  - STROPY NAD PARTEREM:

Istniejące stropy masywne ceramiczne, monolityczne żelbetowe oraz drewniane.

W pomieszczeniu z podwieszanym urządzeniem RTG do stropu zaprojektowano ruszt stalowy ze stali S235JR. Wielkość i ilość belek wg rys. złożeniowych.

Otwory w stropach masywnych należy zaślepić za pomocą płyty żelbetowej gr. 12cm.

UWAGA: Otwory w stropach masywnych po wyburzonych kominach należy zaślepiać za pomocą płyty żelbetowej.

  - KLATKI SCHODOWE:

Projektuje się wyburzenie istniejącej klatki schodowej i wykonanie nowej jako płytowej monolitycznej żelbetowej z betonu C20/25, zbrojonej stalą A-IIIN (BSt500S).

Płyty żelbetowe klatek schodowych należy opierać na wieńcu w przypadku oparcia na ścianie projektowanej, oraz w bruzdach w przypadku ścian istniejących. W przypadku oparcia na istniejących ścianach gr. 25cm, płytę należy opierać w wykuciach na grubość ściany (zgodnie z rysunkiem szczegółowym), dogęszczając odpowiednio pręty przy otworach.

  - WIĘŹBA DACHOWA:

Projektuje się wzmocnienie istniejących płatwi nad wyburzanymi ścianami stolcowymi. Wzmocnienie zaprojektowano z obustronnych nadbitek drewnianych z drewna klasy C24.

UWAGA: Przed przystąpieniem do wyburzeń ścian stolcowych na poddaszu należy dokonać odkrywek i skontaktować z projektantem w celu weryfikacji zastosowanych rozwiązań.

  - IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.

- ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW 	KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH

Przeznaczenie budynku – zabiegowe poradnie specjalistyczne i diagnostyka obrazowa, kategoria zagrożenia ludzi - ZL II

Klasa odporności pożarowej budynku – B

Wymagana odporność ogniowa elementów budynku :

- główna konstrukcja nośna	-	R 120

- stropy	-				REI 60

- ściany zewnętrzne	-		EI 60

- ściany wewnętrzne nośne	-	EI 30

- konstrukcja dachu	-		R 30 (poza opracowaniem)

- przekrycie dachu	-		R 30 (poza opracowaniem) Wymagane są materiały nie rozprzestrzeniające ognia.

  - Elementy żelbetowe:

Należy  zapewnić nośność konstrukcji  przez określony czas poprzez przyjęcie odpowiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie z opracowaniem ITB: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005, Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową, Warszawa 2005.

  - Elementy stalowe:

Odsłonięte powierzchnie belek stalowych, po oczyszczeniu z rdzy wg PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia SA 2 1/2, odpyleniu, odtłuszczeniu i naniesieniu warstwy antykorozyjnej  pokryć powłoką ogniochronną o grubości odpowiadającej wymaganej klasie odporności ogniowej elementu lub obudować płytami G-K.

  - Elementy drewniane:

Wszystkie elementy drewniane w budynku powinny być zaimpregnowane do stanu NRO preparatami ogniochronnymi posiadającymi aprobaty, poprzez nasycenie w masie. Aplikacja preparatu wg wytycznych producenta.

- UWAGI KOŃCOWE

  - Wszystkie wybicia otworów drzwiowych i okiennych należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku szczegółowych informacji lub napotkania w istniejących ścianach elementów konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualną awarią, przerwać prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji.

Wyburzenia ścian działowych należy prowadzić starannie w taki sposób aby uniknąć uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.

  - Prace budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", Warszawa, 2004 oraz z zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzętu i materiałów ochrony osobistej każdego pracownika.

  - W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli są przedmiotem norm państwowych - zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

  - Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane 
w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do niej.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. 
Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

  - Nieodłączną częścią opracowania są projekty branży architektura i instalacje.

  - Kierownik budowy powinien sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracować technologię wykonania robót budowlanych..

  - Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

  - W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami niniejszego opracowania

- dr inż. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78  w specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej (na podstawie § 6 ust.3,  § 5 ust. 1, § 7, § 13  ust.1 pkt. 2

Rozporządzenia  MGTiOŚ z  dnia 20.02.1975,  Dz..U. Nr 8, poz.46)

Zaświadczenie nr 76  (na  podstawie  §  17,  18  i 20 Rozporządzenia

Ministra  Kultury i Sztuki  z  dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16,  poz. 55)

5.0.  Zestawienie stali:

6.0.  Rysunki:

PW.2/100 	Rzut fundamentów	1:100

PW.2/101 	Przekroje fundamentów	1:20

PW.2/200 	Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnicą	1:100

PW.2/201 	Schody Sch1/-1	1:20

PW.2/202	Płyta Pł1/-1	1:50

PW.2/203	Płyta Pł2/-1 i Pł3/-1	1:20

PW.2/300 	Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem	1:100

PW.2/301	Wzmocnienie Wzm1/0	1:20

PW.2/302	Schody Sch1/0	1:20

PW.2/303	Schody Sch2/0	1:20

PW.2/304	Płyta Pł1/0 i Pł2/0	1:50

PW.2/400 	Konstrukcja piętra oraz stropu nad piętrem	1:100

PW.2/401	Podciąg P1/1	1:20

PW.2/402	Podciąg P2/1	1:20

PW.2/403	Schody Sch1/1	1:20

PW.2/404	Schody Sch2/1	1:20

PW.2/405	Schody Sch3/1	1:20

PW.2/406	Płyta Pł1/1 i Pł2/1	1:50

PW.2/500 	Konstrukcja poddasza oraz stropu nad poddaszem	1:100