PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
 		Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku szpitala
 		na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej

Adres:	Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
 		działka nr 2/10 obręb 4015

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
 		71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4

Nazwa opracowania:	Projekt instalacji elektrycznych

Autor projektu:	mgr inż. Władysław Spychalski

upr. w specj. instalacje elektryczne nr 86/Sz/78

Sprawdziła:	mgr inż. Ilona Piszczek
 		upr. w specj. instalacje elektryczne nr 94/Sz/89

Tom:	PW.6

Szczecin, kwiecień 2017

71-220 Szczecin	tel. kom.   601 888 232

ul. Inspektowa 5	e-mail: g.stojek@o2.pl

- 2. Spis treści.

1. Strona tytułowa

2. Spis treści

3. Spis rysunków

4. Opis techniczny

5. Obliczenia techniczne

3. Spis rysunków

- Schemat zasilania

- Widok dobudowanej części tablicy RGnn3

- Rzut piwnic - instalacje elektryczne

- Rzut parteru – instalacje wlz

- Rzut parteru – instalacje oświetleniowe

- Rzut parteru – instalacje gniazd

- Rzut klatki schodowej 1 i 2 piętro - instalacje elektryczne

- Schemat tablicy R3.01

- Widok tablicy R3.01

- Tablica R3.02

- Tablica sieciowa aparatu rtg – Trtg 1 lub Trtg 2

- Tablica sieciowa tomografu komputerowego

- Tablica wentylacji Rw

4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.

projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń na parterze budynku

- Ustaleń z Inwestorem

- projektów branżowych

- wizji lokalnej

- przepisów i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy

- PN EN – 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy

- PN IEC 60364

- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.

- Prawo Budowlane

- Prawo Energetyczne

- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3.Stan istniejący i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa części pomieszczeń na parterze budynku głównego szpitala im. prof A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie, na potrzeby Centralnej Diagnostyki Obrazowej, oraz dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów. W marcu 2017 roku został opracowany projekt budowlany przebudowy tych pomieszczeń, który uzyskał pozwolenie na budowę.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego.

W projektowanych pomieszczeniach obecnie znajdują się sale operacyjne, które posiadają tablice elektryczne zasilane w energię elektryczną z tablicy głównej RGnn3 znajdującej się w piwnicy.

Tablica główna w piwnicy zasilana jest w energię elektryczną liniami kablowymi ze stacji transformatorowej szpitala i z agregatu prądotwórczego.

Kabel zasilający ze stacji transformatorowej szpitala - YAKY 4 x 240 mm2 - 1kV - l = 80m.

Kabel zasilający z agregatów prądotwórczych - YAKY 4 x 185 mm2 - 1 kV - l = 80 m.

Część tablic i wlz-tów (można wykorzystać dla zasilenia projektowanych pomieszczeń ). Część tablic należy zdemontować.

Istniejące tablice, które można wykorzystać dla zasilenia w energię elektryczną projektowanych pomieszczeń:

Tablica R3.01 podzielona jest na części:

-"ON" - oświetlenie nierezerwowane agregatem prądotwórczym

- "SN" - siła i gniazda nierezerwowana agregatem prądotwórczym

-"OR" - oświetlenie rezerwowane agregatem prądotwórczym

- "SR" - siła i gniazda rezerwowana agregatem prądotwórczym

- "K" - gniazda zasilania komputerów

Tablica R3.02 podzielona jest na części:

-"OR" - oświetlenie rezerwowane agregatem prądotwórczym

- "SR" - siła i gniazda rezerwowana agregatem prądotwórczym

Pozostałe tablice należy zdemontować.

4.4. Zasilanie, wlz i tablice rozdzielcze

Wszystkie projektowane i istniejące tablice elektryczne należy zasilić z istniejącej tablicy głównej RGnn3.

Dla potrzeb projektowanych aparatów: tomograf komputerowy, aparaty rtg, i wentylacja, projektowane są oddzielne tablice elektryczne Ttk; Trtg1; Trtg2 Rw.

Do tych tablic doprowadzić oddzielne linie zasilające z tablicy RGnn3. Typ i przekrój linii zasilającej zgodny z wytycznymi aparatów.

Obudowa istniejącej tablicy R3.01 i linie ją zasilające pozostają bez zmian. Zmianie ulega wyposażenie tej tablicy, które dostosować do nowych potrzeb.

Istniejąca tablica R3.02 posiada tylko zasilanie: części "OR" i SR". Lokalizacja tej tablicy powinna pozostać bez zmian, ale koliduje z projektowanym wejściem do pomieszczenia poczekalni. Obudowę tej tablicy należy przenieść poza miejsce kolizji i dobudować dodatkowe skrzynki dla odbiorów:

- "ON" - oświetlenia nierezerwowanego agregatem prądotwórczym

- "SN" - siły i gniazd nierezerwowanych agregatem prądotwórczym

- "K" - gniazd zasilania komputerów.

Do tych części tablicy R3.02 należy doprowadzić dodatkowe linie zasilające:

- część "ON" z tablicy RGnn3

- część "SN" z tablicy RGnn3

- część "K" - przedłużyć istniejącą linię zasilającą część "K" tablicy R3.01.

Na tablicy RGnn3 brakuje miejsca na dodatkowy osprzęt konieczny dla zasilenia projektowanych aparatów diagnostycznych i tablicy wentylacji, dlatego należy ją rozbudować o dodatkową część, montowaną na ścianie rozdzielni elektrycznej i zasilić ją z tablicy RGnn3 części nierezerwowanej agregatem prądotwórczym.

W chwili obecnej, w stacji transformatorowej na zasilaniu tablicy RGnn3 zamontowane jest zabezpieczenie 3 x 160A. Z uwagi na rozbudowę tablicy RGnn3 należy to zabezpieczenie wymienić na 3 x 315A. Kabel zasilający tablicę RGnn3 - YAKY 4 x 240 mm2 przeniesie dodatkowe obciążenie.

Przewody zasilające układać:

- w piwnicy na istniejących i projektowanych drabinkach

- na parterze, na korytarzu w projektowanych korytkach kablowych, w stropie podwieszonym

- na parterze poza korytarzem pod tynkiem.

4.5. Główny wyłącznik pożarowy prądu.

W budynku istnieje główny pożarowy wyłącznik prądu

4.6. Tomograf komputerowy.

Niniejsze opracowanie ogranicza się do zasilenia w energię elektryczną tablicy sieciowej tomografu komputerowego. Zasilanie wykonać z tablicy głównej budynku RGnn3, części dobudowanej.

Tablicę sieciową i linię ją zasilająca wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie urządzenia aparatu zasilane będą z tej tablicy sieciowej, zamontowane i podłączone przez serwis producenta.

Pod tablicę sieciową aparatu doprowadzić uziom budynku.

4.7. Aparaty rtg.

W wydzielonych pomieszczeniach, projektowane są dwa aparaty rtg.

Niniejsze opracowanie ogranicza się do zasilenia w energię elektryczną tablic sieciowych tych aparatów. Zasilanie wykonać z tablicy głównej budynku – RGnn 3, z części dobudowanej tablicy RG3nn.

Tablicę sieciową i linię ją zasilająca wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie urządzenia aparatu zasilane będą z tablicy sieciowej, zamontowane i podłączone przez serwis producenta.

Pod tablicę sieciową aparatu doprowadzić uziom budynku.

4.8. Oświetlenie klatki schodowej.

Oświetlenie klatki schodowej zasilić z tablicy parteru R3.01.

Załączanie oświetlenia będzie się odbywało czujnikami ruchu z przekaźnikami zmierzchowymi.

Każda lampa na klatce schodowej będzie posiadała oddzielną czujkę ruchu.

Zasilanie wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 ułożonym pod tynkiem.

Natężenie oświetlenia zgodnie z normą PN EN – 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy.

4.9. Instalacje niskoprądowe.

Instalacje niskoprądowe zawarte są w oddzielnym opracowania.

Na tablicy rozdzielczej R3.01 zaprojektowane zostały pola odpływowe ( szt 3 ) dla zasilenia instalacji niskoprądowych, zawartych w oddzielnym tomie.

4.10.   Instalacje elektryczne.

4.10.1. Instalacja oświetlenia ogólnego nierezerwowana agregatem prądotwórczym

Oświetlenie policzono metodą sprawności, a wyniki pokazano w projekcie budowlanym. Natężenie oświetlenia wg normy PN EN – 12464-1

Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 – 750V ułożonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- w pomieszczeniach, pod tynkiem.

- na klatce schodowej pod tynkiem

Osprzęt stosować podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na działanie promieni UV.

- obciążalność styków min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach.

Zasilanie wykonać z istniejącej tablicy rozdzielczej R3.01 i R3.02, z części nierezerwowanej agregatem prądotwórczym „ON”. Na tablicach należy dobudować osprzęt zabezpieczający.

Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej, dolnej i środkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek łączeniowych ) i w oprawach oświetleniowych.

Łączniki instalować na wysokości 110 cm od posadzki.

Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A1

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji  szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o skuteczności świetlnej 118 lm/W. Przesłona PLX wykonana z  polimetakrylanu metylu w kolorze białym, o przepuszczalności światła większej niż 70%. Optyka tworzy rozproszone świtało w kształcie lambertowskim. Przesłona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi.  Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44. Wyrób ma być wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, posiadającym i stosującym system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485, który jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem A2

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w stropach podwieszonych, modułowych o wymiarach 120 x 30 cm. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji  szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o skuteczności świetlnej 118 lm/W. Przesłona PRM wykonana z  polimetakrylanu metylu w kolorze białym, o przepuszczalności światła większej niż 70%. Przesłona PLX umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi.  Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44. Wyrób ma być wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, posiadającym i stosującym system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485, który jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem B

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 68W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o skuteczności świetlnej 118 lm/W. Przesłona Micro PRM rozpraszająca światlo. Optyka tworzy rozproszone świtało w kształcie lambertowskim. Przesłona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi.  Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44. Wyrób ma być wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, posiadającym i stosującym system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485, który jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem C

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu na ścianach lub sufitach. Oprawa o mocy 10W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o skuteczności świetlnej 129 lm/W. Przesłona PLX  w kolorze białym, o przepuszczalności światła większej niż 70%. Optyka tworzy rozproszone świtało w kształcie lambertowskim. Płyta wytłaczana i testowana zgodnie z normą DIN EN ISO 7823-2.  Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A  o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Przesłona bez ramki montażowej, wyposażona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujące do profilu aluminiowego oprawy. Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o własnościach mechanicznych PN-EN 755-2 i składzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44. Wyrób jest wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, posiadającym i stosującym system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485, który jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunku symbolem D

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o skuteczności świetlnej 118 lm/W. Przesłona Micro PRM. Optyka tworzy rozproszone świtało w kształcie lambertowskim. Przesłona Micro PRM umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi.  Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP44. Wyrób ma być wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, posiadającym i stosującym system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485, który jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Oprawa oznaczona na rysunkach „E1”

Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Źródło światła LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 41przystosowana do montażu nastropowego. Bateria akumulatorów wbudowana w oprawę na 1 godzinę świecenia.

Oprawa musi posiadać atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach „E2”

Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Źródło światła LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 41przystosowana do montażu w stropach podwieszonych. Bateria akumulatorów wbudowana w oprawę na 1 godzinę świecenia.

Oprawa musi posiadać atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach „E3”

Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Źródło światła LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 40, przystosowana do montażu na ścianach i do naklejania piktogramów. Bateria akumulatorów wbudowana w oprawę na 1 godzinę świecenia.

Oprawa musi posiadać atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach „E4

Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Źródło światła LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 65przystosowana do montażu na ścianach i w temperaturach od -25ºC do +40 ºC Bateria akumulatorów wbudowana w oprawę na 1 godzinę świecenia.

Oprawa musi posiadać atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

4.10.2. Instalacja oświetlenia ogólnego rezerwowana agregatem prądotwórczym

Instalację wykonać jak nierezerwowaną  agregatem prądotwórczym, ale zasilanie wykonać z części „OR tablic R3.01 i R3.02.

4.10.3. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze i poczekalnie), wymagają awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych zamontować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, które zasilić z obwodu oświetlenia rezerwowanego agregatem prądotwórczym danego pomieszczenia.

W lampach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zamontowane są inwertery z bateriami na 1 godzinę świecenia. Inwertery i baterie akumulatorów muszą być montowane fabrycznie i posiadać atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasilić sprzed wyłącznika danego obwodu oświetlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne załączenie lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjściowymi z korytarza instalować lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji.

Znak piktogramu dobrany będzie w projekcie ewakuacji z budynku.

Oprawy z inwerterami muszą być stale pod napięciem. Brak napięcia powoduje natychmiastowe zapalenie lampy, która pobiera zasilanie z wbudowanego w lampę akumulatorka.

Natężenie oświetlenia minimum 1  luksa, a nad urządzeniami pożarowymi 5 luksów.

Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 – 750V ułożonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- w pomieszczeniach, pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach.

Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej, dolnej i środkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w oprawach oświetleniowych.

4.10.4. Instalacja ostrzegawcza.

Projektowane aparaty diagnostyki obrazkowej, w czasie pracy wytwarzają niebezpieczne promieniowanie lub pole elektromagnetyczne. W celu ostrzeżenia ludzi o istnieniu zagrożenia, nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń z aparatami zamontować lampy ostrzegawcze zapalane z tablicy sieciowej danego aparatu.

Podłączenie lampy wykona mechanik serwisowy producenta.

Instalację wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 – 750V ułożonym pod tynkiem.

4.10.5. Instalacja gniazd wtykowych nierezerwowanych agregatem prądotwórczym.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane są gniazda wtykowe 230V nierezerwowane agregatem prądotwórczym. Gniazda te zasilić z części „SN” tablic R3.01 i R3.02.

Instalację wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 – 750V ułożonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- w pomieszczeniach, pod tynkiem.

Osprzęt stosować podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na działanie promieni UV.

- obciążalność styków - 16A

Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej dolnej i środkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek łączeniowych ).

4.10.6. Instalacja gniazd wtykowych rezerwowanych agregatem prądotwórczym.

Instalację wykonać jak gniazda nierezerwowane agregatem prądotwórczym, z tym, że zasilić je z części „SR” tablic R3.01 i R3.02.

4.10.7. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputerów.

Na każdym stanowisku pracy projektowane są gniazda sieci strukturalnej. Dla zasilania komputerów projektowane są gniazda zasilania komputerów.

Instalację wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 ułożonym pod tynkiem.

Zasilanie wykonać z części „K” tablic R3.01 i R3.02.

Na tablicach rozdzielczych , w części „K” stosować osprzęt zabezpieczający typu „A”

W celu zabezpieczenia sieci przed przypadkowym podłączeniem innych urządzeń jak komputery, stosować gniazda z kluczem zabezpieczającym.

Osprzęt stosować ramkowy.

Zestawy gniazd komputerowych montować w zestawach z gniazdami sieci strukturalnej.

Gniazda zasilania komputerów montować w zestawach z gniazdami sieci strukturalnej.

W jednym zestawie zamontowane będą:

- Dwa gniazda zasilania komputerów

- jedno gniazdo rezerwowane agregatem prądotwórczym

- Dwa gniazda RJ45 sieci strukturalnej.

Instalację wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 ułożonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- w pomieszczeniach, pod tynkiem.

Osprzęt stosować podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na działanie promieni UV.

- obciążalność styków - 16A.

Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej dolnej i środkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek łączeniowych ).

4.10.8. Instalacja wyrównawcza.

Do każdej tablicy sieciowej aparatów diagnostycznych doprowadzić uziom wykonany płaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm ułożonym pod posadzką.

Pod uziom mechanik serwisowy producenta podłączy urządzenia aparatu.

Wykorzystać istniejący uziom budynku.

Oporność uziemienia < 10 Ω.

4.10.9. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacja.

Pomieszczenia objęte opracowaniem będą wentylowane mechanicznie. Centrale wentylacyjne z nawilżaczem zaprojektowane są  w piwnicy. Będą one ustawiona w miejsce istniejących central, które będą zdemontowane

Dla potrzeb projektowanej wentylacji, zaprojektowana jest nowa tablica rozdzielcza Rw, którą zasilić w energię elektryczną z tablicy głównej budynku RGnn3, z części dobudowanej.

Projektowana centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna i nawilżacz - Rw, dostarczona będzie na plac budowy kompletnie wyposażone w aparaturę sterowniczo sygnalizacyjną.

Niniejsze opracowanie ogranicza się do zasilenia skrzynki sterowniczej dostarczonej z urządzeniem. Podłączenie wykona mechanik serwisowy producenta.

Na parterze buku projektowany jest klimatyzator typu "split". Składa on w dwóch części: jednostki zewnętrznej jednostki wewnętrznej.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowana jest linia zasilania jednostki zewnętrznej. Jednostkę wewnętrzną zasilić z tablicy R3.02 przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 ułożonym pod tynkiem i na korytkach kablowych. Jednostka wewnętrzna zasilona będzie z jednostki zewnętrznej przewodem fabrycznym. Podłączenie jednostki wewnętrznej wykonać zgodnie z DTR.

4.11.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych z członem różnicowo prądowym.

Na tablicy głównej budynku RGnn3 jest dokonany rozdział żyły PEN na N i PE.

4.12.   Uwagi końcowe.

Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te materiały.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem „ równoważne”.

5.  Obliczenia techniczne.

Obliczenia techniczne zostały wykonane w projekcie budowlanym i nie ulegają zmianie

Opracował:

Mgr inż. Władysław Spychalski